## Sheet1
工 事 写 真 集
写真（１） 着工前 （浄化槽整備士が標識板・黒板を持っているところ）
＊施工位置及び全景が把握できること
写真（２） 掘削完了写真
＊幅・長さ・深さがスタッフ等で確認できるもの
写真（３） 栗石基礎 （目潰し材投入後機械転圧状態…スケールを入れること。）
＊基礎厚１５０mm以上が確認できるもの
写真（４） 配筋 （ピッチがわかるようスケールを入れること。）
＊型枠設置後、全敷設が確認できるもの
＊スペーサー設置が確認できるもの
写真（５） コンクリート基礎 （深さがわかるようスケールを入れること。）
＊全景及び基礎コンクリート厚１００mm以上が確認できるもの
（上部車庫等の荷重のかかる場合は１５０mm以上）
＊コンクリート打設中であること
写真（６） 浄化槽本体
＊機械吊りしていることが確認できるもの（搬入車が写っていること）
＊浄化槽の型式を確認できること
写真（７） 据付
＊浄化槽整備士が水張り水平を確認していること
写真（８） 埋戻し・中段
＊埋戻し材料が確認でき、突固め及び水締めをしていること
写真（９） 埋戻し完了
＊埋設の状況が全景的に把握できるもの
写真（10） 上部スラブ筋状況
＊全敷設が確認できるもの
＊スペーサー設置が確認できるもの
写真（11） 上部スラブコンクリート打設
＊全敷設が確認できるもの
＊スラブ厚が確認できるもの １００mm以上
（上部車庫等の荷重のかかる場合は１５０mm以上）
写真（12） 嵩上げ状況 （スケールを入れること。）
写真（13） 排水設備
＊配管及び桝設置状況①
写真（14） 排水設備
＊配管及び桝設置状況②
＊桝の基礎写真が確認できること
写真（15） 排水設備
＊配管及び桝設置状況③
＊全景が確認できること
写真（16） ブロワー設置状況
＊接地工事（アース）が確認できること
写真（17） 竣工写真 （浄化槽整備士が写っていること。）
＊配管状況・桝設置状況・浄化槽設置完了が明確なこと
写真（18） 支柱の本数が確認できること
＊全敷設が確認できるもの
＊柱筋全本数（フープ筋含む）が確認でき、紙等支柱枠が
ない状態のもの
写真（19） 支柱フープ筋 （ピッチがわかるようスケールをいれること。）
＊アンカー長さが確認できるもの
写真（20） 指摘事項 | ①基礎杭の長さと末口が確認できるもの
（長さ ３m.以上、末口 １２cm以上）
写真（21） 指摘事項 | ②基礎杭の打設状況
（５人～８人槽 ６本以上、１０人槽 ８本以上）
写真（22） 指摘事項 | ③
写真（23） 指摘事項 | ④